DANH MỤC KHỐI LƯỢNG BÀN GIAO

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày …/…/……)

| STT | Tên tài sản | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC |  |  |  |
| I | Thoát nước mưa |  |  |  |
|  | Hố ga |  |  |  |
| 1 | Hố ga xây gạch | cái | 250 |  |
| 2 | Hố ga bê tông | cái | 4 |  |
| 3 | Nắp hố ga bê tông | cái | 508 |  |
| 4 | Máng thu | cái | 199 |  |
| 5 | Hố thu | cái | 155 |  |
| 6 | Song chắn rác Gang (KT khung: 530x960x50mm, KT nắp: 860x430x25mm, tải trọng 25T) | cái | 354 |  |
|  | Tuyến cống |  |  |  |
| 1 | Cống tròn D600 qua đường (tải trọng HL93), L=2m | m | 453 |  |
|  | Tuyến 2 | m | 13 |  |
|  | Tuyến 3 | m | 13 |  |
|  | Tuyến 4 | m | 13 |  |
|  | Tuyến 6 | m | 14 |  |
|  | Tuyến 9 | m | 22 |  |
|  | Tuyến 10 | m | 34 |  |
|  | Tuyến 11 | m | 25 |  |
|  | Tuyến 16 | m | 59 |  |
|  | Tuyến 17 | m | 29 |  |
|  | Tuyến 18 | m | 28 |  |
|  | Tuyến 24 | m | 178 |  |
|  | Tuyến 25 | m | 25 |  |
| 2 | Cống tròn D600 không qua đường (tải trọng A vỉa hè), L=2m | m | 2890 |  |
|  | Tuyến 1 | m | 105 |  |
|  | Tuyến 2 | m | 111 |  |
| STT | Tên tài sản | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
|  | Tuyến 3 | m | 146 |  |
|  | Tuyến 4 | m | 141 |  |
|  | Tuyến 5 | m | 53 |  |
|  | Tuyến 6 | m | 103 |  |
|  | Tuyến 7 | m | 86 |  |
|  | Tuyến 8 | m | 133 |  |
|  | Tuyến 9 | m | 117 |  |
|  | Tuyến 10 | m | 165 |  |
|  | Tuyến 11 | m | 323 |  |
|  | Tuyến 13 | m | 26 |  |
|  | Tuyến 15 | m | 119 |  |
|  | Tuyến 16 | m | 133 |  |
|  | Tuyến 17 | m | 52 |  |
|  | Tuyến 18 | m | 216 |  |
|  | Tuyến 19 | m | 134 |  |
|  | Tuyến 22 | m | 14 |  |
|  | Tuyến 24 | m | 320 |  |
|  | Tuyến 25 | m | 133 |  |
|  | Tuyến 26 | m | 65 |  |
|  | Tuyến 27 | m | 15 |  |
|  | Tuyến 30 | m | 67 |  |
|  | Tuyến 31 | m | 24 |  |
|  | Tuyến 32 | m | 24 |  |
|  | Cống phát sinh phía sau hộ dân đường DT293 | m | 65 |  |
| 3 | Cống tròn D800 qua đường (tải trọng HL93), L=2m | m | 31 |  |
|  | Tuyến 11 | m | 31 |  |
| 4 | Cống tròn D800 không qua đường (tải trọng A vỉa hè), L=2m | m | 333 |  |
|  | Tuyến 11 | m | 262 |  |
|  | Tuyến 18 | m | 57 |  |
|  | Tuyến 23 | m | 14 |  |
| STT | Tên tài sản | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| 5 | Cống tròn D1000 qua đường (tải trọng HL93), L=2m | m | 37 |  |
|  | Tuyến 5 | m | 13 |  |
|  | Tuyến 14 | m | 24 |  |
| 6 | Cống tròn D1000 không qua đường (tải trọng A vỉa hè), L=2m | m | 466 |  |
|  | Tuyến 5 | m | 81 |  |
|  | Tuyến 14 | m | 385 |  |
| 7 | Cống tròn D1250 qua đường (tải trọng HL93), L=2m | m | 157 |  |
|  | Tuyến 12 | m | 111 |  |
|  | Tuyến 20 | m | 46 |  |
| 8 | Cống tròn D1250 không qua đường (tải trọng A vỉa hè), L=2m | m | 776 |  |
|  | Tuyến 1 | m | 165 |  |
|  | Tuyến 12 | m | 467 |  |
|  | Tuyến 20 | m | 144 |  |
| 9 | Cống tròn D1500 qua đường (tải trọng HL93), L=2m | m | 28 |  |
|  | Tuyến 1 | m | 12 |  |
|  | DT.293 | m | 16 |  |
| 10 | Cống tròn D1500 không qua đường (tải trọng A vỉa hè), L=2m | m | 217 |  |
|  | Tuyến 1 | m | 138 |  |
|  | Tuyến 18 | m | 79 |  |
| 11 | Cống hộp Bxh=2x1.5m | m | 96 |  |
|  | Tuyến 28 | m | 96 |  |
| 12 | Cống hộp Bxh=3x1.5m | m | 123,1 |  |
|  | Tuyến 29 | m | 123,1 |  |
| 13 | Cống hộp Bxh=0.8x0.8m | m | 29 |  |
|  | DT.293 | m | 29 |  |
|  | Hồ điều hòa (Kè hồ cảnh quan) |  |  |  |
| 1 | Hồ điều hòa diện tích 5532.4m2 | hồ | 1 |  |
| 2 | Lan can kè hồ | m | 520,38 |  |
| STT | Tên tài sản | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| 3 | Cống D1500 | m | 20 |  |
| 4 | Kè mái hồ bằng đá hộc | m | 182 |  |
| 5 | Bậc lên xuống xây gạch | Vị trí | 4 |  |
|  | Cửa xả/Cửa thu |  |  |  |
| 1 | Cửa xả | cái | 3 |  |
| 2 | Cửa thu có khe phai điều tiết nước | cái | 1 |  |
| II | Thoát nước thải |  |  |  |
|  | Hố ga |  |  |  |
| 1 | Hố ga xây gạch | cái | 382 |  |
| 2 | Hố ga bê tông | cái | 27 |  |
| 3 | Nắp hố ga bê tông cốt thép | cái | 821 |  |
|  | Tuyến |  |  |  |
| 1 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300 trên hè (SN4) | m | 4392,32 |  |
|  | Tuyến 1 | m | 288,8 |  |
|  | Tuyến 2 | m | 203,7 |  |
|  | Tuyến 3 | m | 68,5 |  |
|  | Tuyến 4,16 | m | 142,6 |  |
|  | Tuyến 5 | m | 121,1 |  |
|  | Tuyến 6 | m | 206,22 |  |
|  | Tuyến 7 | m | 38,7 |  |
|  | Tuyến 8,9 | m | 158,3 |  |
|  | Tuyến 10,19 | m | 140,3 |  |
|  | Tuyến 11,23 | m | 134,0 |  |
|  | Tuyến 12 | m | 48,1 |  |
|  | Tuyến 13 | m | 122,4 |  |
|  | Tuyến 14 | m | 128,5 |  |
|  | Tuyến 15 | m | 41,8 |  |
|  | Tuyến 17 | m | 84,0 |  |
|  | Tuyến 18 | m | 64,7 |  |
|  | Tuyến 20 | m | 121,4 |  |
|  | Tuyến 21 | m | 219,8 |  |
|  | Tuyến 22 | m | 73,5 |  |
|  | Tuyến 24 | m | 69,4 |  |
|  | Tuyến 25 | m | 78,7 |  |
|  | Tuyến 26 | m | 136,3 |  |
|  | Tuyến 26A | m | 88,6 |  |
|  | Tuyến 27 | m | 147 |  |
|  | Tuyến 28 | m | 47 |  |
|  | Tuyến 29 | m | 162,4 |  |
|  | Tuyến 30 | m | 70,6 |  |
|  | Tuyến 31 | m | 61,7 |  |
|  | Tuyến 32 | m | 219,2 |  |
|  | Tuyến 33 | m | 32,1 |  |
|  | Tuyến 34 | m | 158,2 |  |
|  | Tuyến 35 | m | 123,2 |  |
|  | Tuyến 36 | m | 323,2 |  |
|  | Tuyến 37 | m | 40,3 |  |
|  | Tuyến 38 | m | 11,3 |  |
|  | Tuyến 39 | m | 57,0 |  |
|  | Tuyến 40 | m | 133,6 |  |
|  | Tuyến 41 | m | 27,1 |  |
| 2 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300 qua đường (SN8) | m | 611,1 |  |
|  | Tuyến 1 | m | 44,4 |  |
|  | Tuyến 3 | m | 15,3 |  |
|  | Tuyến 6 | m | 32,7 |  |
|  | Tuyến 7 | m | 76,5 |  |
|  | Tuyến 8,9 | m | 12,7 |  |
|  | Tuyến 11,23 | m | 13,2 |  |
|  | Tuyến 13 | m | 13,2 |  |
|  | Tuyến 17 | m | 20,6 |  |
|  | Tuyến 18 | m | 20,2 |  |
|  | Tuyến 21 | m | 37,3 |  |
|  | Tuyến 26 | m | 47,0 |  |
|  | Tuyến 26A | m | 27,8 |  |
|  | Tuyến 32 | m | 47,0 |  |
|  | Tuyến 33 | m | 9,5 |  |
|  | Tuyến 34 | m | 33,5 |  |
|  | Tuyến 35 | m | 11,0 |  |
|  | Tuyến 36 | m | 47,8 |  |
|  | Tuyến 39 | m | 26,8 |  |
|  | Tuyến 40 | m | 25,1 |  |
|  | Tuyến 41 | m | 49,5 |  |
| 3 | Cống D400 phát sinh sau bãi dân | m | 28 |  |
|  | Tuyến cống sau bãi dân | m | 28 |  |
| 4 | Trạm bơm trung chuyển hệ thống nước thải về trạm xử lý nước thải | trạm | 1 |  |
|  | Ống thép đen bằng p/p hàn, đoạn ống dài 6m - Đường kính 150mm | 100m | 1,056 |  |
|  | Cút thép nối bằng p/p hàn - Đường kính 150mm | cái | 4 |  |
|  | Van 1 chiều BB - Đường kính 150mm | cái | 2 |  |
|  | Van 2 chiều BB - Đường kính 150mm | cái | 2 |  |
|  | Mối nối mềm EB - Đường kính 150mm | cái | 2 |  |
|  | Lá chắn thép DN300 | tấm | 4 |  |
|  | Bích thép đặc - Đường kính 150mm | cặp bích | 1 |  |
|  | Bích thép rỗng - Đường kính 150mm | cặp bích | 1 |  |
|  | Pa lăng xích kéo tay kento 1 tấn | bộ | 1 |  |
|  | Máy bơm chìm hút bùn Tsurumi (Nhật Bản) Q=108-150m3/h, H=8-15m( máy bơm : Model: TSURUMI KRS2 - 150, công suất: 9Kw/380V, lưu lượng: 108 | cái | 2 |  |
| B | TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 970m3/ngày.đêm |  |  |  |
| I | Các loại bể công nghệ |  |  |  |
| 1 | Hố bơm – bể gom (T01) Kích thước: 4,2x2x5,35m | Bể | 1 |  |
| 2 | Bể tách cát và dầu mỡ (T02) Kích thước: 5x2,5x5m | Bể | 1 |  |
| 3 | Bể điều hòa (T03) Kích thước: 5x13,8x5m | Bể | 1 |  |
| 4 | Bể thiếu khí (T04) Kích thước: 8x6x5m | Bể | 1 |  |
| 5 | Bể hiếu khí (T05) Kích thước: 8x11,8x5m | Bể | 1 |  |
| 6 | Bể lắng sinh học (T06) Kích thước: 8x8x5m | Bể | 1 |  |
| 7 | Bể khử trùng (T07) Kích thước: 8x2x5m | Bể | 1 |  |
| 8 | Bể chứa bùn (T08) Kích thước: 8x4,5x5m | Bể | 1 |  |
| 9 | Hố ga đồng hồ đo lưu lượng (T09) Hố ga xây gạch BTKN | hố | 1 |  |
| II | Nhà điều hành |  |  |  |
| 1 | Nhà điều hành Kích thước: 4,22x13,44x4,9m | Nhà | 1 |  |
| III | Các nhà xử lý |  |  |  |
| 1 | Cụm xử lý bùn | cụm | 1 |  |
| 2 | Hệ thống xử lý mùi | hệ | 1 |  |
| 3 | Nhà đặt Hệ thống hóa chất | nhà | 1 |  |
| IV | Hệ thống đường ống công nghệ, tủ điện, thiết bị điện |  |  |  |
| 1 | Bể gom (T-01) |  |  |  |
|  | Rọ chứa rác đẩy tay: + Vật liệu: Inox 304 + Loại rổ, mắt lưới: 6-10mm +Kích thước: DxRxH=0.6x0.6x0.6m | bộ | 1 |  |
|  | Bơm chìm nước thải: + Model: 100B42.2 + Công xuất: 2.2kW/380V/3phase + Q=1m3/min, H=8m + Đường kính ống ra: DN100 | chiếc | 2 |  |
|  | Phao điện báo mức nước: + Dạng phao +Báo 2 mức (cao và thấp) | bộ | 1 |  |
| 2 | Bể tách cát, dầu mỡ (T-02) |  |  |  |
|  | Rọ tách rác tinh: +Vật liệu: Inox 304 + Loại rổ, mắt lưới: 1-5mm + Kích thước: DxRxH=0.7x0.5x0.4m chế tạo theo TK | bộ | 1 |  |
|  | Bơm hút cát: + Bơm chìm + Công suất: 0.75kW/380V/3phase + Model: 50B2.75 + Q=0.1m3/min, H=9m + Đường kính ống ra: DN50 | chiếc | 1 |  |
| 3 | Bể điều hòa (T03) |  |  |  |
|  | Thiết bị kiểm soát PH: + Model: 6308PT + Thông số kỹ thuật: Dải đo: - pH: -2.00 to 16.00 pH - Nhiệt độ: - 10.0 to 120.0 oC Độ phân giải - pH: 0.01 pH; Temp: 0.1oC Độ chính xác: - pH: ± 0.01 pH ± 1 LSD; Temp: ± 0.1oC ± 1 LSD 4-20 mA Analog Output: - Output: 4 to 20 mA Relays: - Control Type: 5 ON/OFF controls - Nguồn cấp: 230 V AC, 50Hz - Bảo mật: với password - Cổng giao tiếp: RS-485 - Hiện thị: màn hình 128x64 graphical LCD - Nhiệt độ môi trường: 0 to 50 oC - Cấp độ bảo vệ: IP65 (lắp đặt ngoài trời) - Trọng lượng: 950g | bộ | 1 |  |
|  | Máy thổi khí: - Loại: Roots - P=7.5kW/50Hz/380V/3 pha - Model: RSR-100 - Q=4.0m3/phút, H=6mH2O - Đường ống đẩy: DN100 | chiếc | 2 |  |
|  | Bơm chìm nước thải: - Model: 100B42.2 - Công suất: 2.2kW/380V/3phase - Q=1m3/min, H=8m - Đường kính ống ra: DN100 | chiếc | 2 |  |
|  | Phao điện báo mức nước: + Dạng phao +Báo 2 mức (cao và thấp) | bộ | 1 |  |
|  | Lưu lượng kế điện từ: - Model: FLOMAG 3001 - Đường kính: DN80 - Phiên bản: Compact - Áp suất: PN16 - Độ chính xác: 0.5% giá trị đo - Nguồn 24V cung cấp bao gồm bộ chuyển nguồn | bộ | 1 |  |
|  | Đĩa phân phối khí thô trong bể: + Model: PermaCap Medium 3/4" + Thông số kỹ thuật: + Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt thô (Coarse bubble) + Lưu lượng: 1.6 - 13 m3/hr + Đường kính: 127 mm (5 inches) + Đầu nối: ren 27mm Vật liệu: + Màng: EPDM + Khung: ABS | chiếc | 1 |  |
|  | Đầu lắp đĩa thổi khí | chiếc | 1 |  |
| 4 | Bể xử lý thiếu khí (T-04) |  |  |  |
|  | Máy khuấy chìm: + Model: MR21NF750 + Dạng khuấy chìm + 0,75kW/ 380V Động cơ: 4 cực, I410v/p + Lưu lượng: 3,6 m3/min + Đường kính cánh khuấy: l90min | chiếc | 2 |  |
| 5 | Bể xử lý hiếu khí (T-05) |  |  |  |
|  | Máy thổi khí: + Loại: Roots + P= 15kW/50Hz/380V/3 pha; + Q=l0m3/phút, H=6.0mH2O; + Đường ống đẩy: DN125; + Model: RSR-125 | chiếc | 2 |  |
|  | Đĩa phân phối khí tinh trong bể: Model: FlexAir TYreadeHDisc (9" Micro) Thông số kỹ thuật: + Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine bubble) + Lưu lượng thiết kế: 0.0 - 9.5 in3/hr + Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2 + Đường kính tổng: 273mm + Đầu nối: ren 27mm Vật liệu: + Màng: EPDM + Khung: GFPP (glass-filled nolvnrnnvlene) | Chiếc | 96 |  |
|  | Đầu lắp đĩa thổi khí | chiếc | 96 |  |
|  | Bơm nước tuần hoàn xử lý Amoni: + Model: l00B42.2 + Công suất: 2,2kW/380V/3phase + Q = 1m3/min, H-8.0in + Đường kính ống ra: DN100 | chiếc | 2 |  |
|  | Giá thể vi sinh dạng lơ lửng: + Đệm cầu MBBR, diện tích tiếp xúc >380 (m2/m3) + Vật liệu : Nhựa PP/PE | m3 | 60 |  |
|  | Đầu dò DO online: + Thiết bị hiển thị: hiển thị DO và nhiệt độ + Model: 6309PDTF Analyzer + Dải đo: pH: 2.00 - 16.00 DO.: 0.0 - 500.0% DO.: 0.0 - 40.0 ppm + Nhiệt độ: -10,0 - 120,0oC + Độ phân giải: pH: 0.01pH (không hiển thị nếu không dùng điện cực pH) DO: 0.1% DO: 0.1 ppm + Nhiệt độ: 0,1oC + Độ chính xác: pH: ±0,0l% I LSD pH: 0.01pH (không hiện thị nếu không dùng điện cực pH) DO.: ±0,2% ± 1 LSD DO.: ±0,l% ± 1 LSD Nhiệt độ: ±0,3oC | bộ | 1 |  |
|  | Khung chắn giá thể bể hiếu khí: + Khung chắn bằng inox 304 + Sử dụng vật liệu lưới Inox 304 dày 2mm kích thước khe hở 20mm + Khung đỡ V40x40x3mm chế tạo theo thiết kế DxRxC = 1100x1100x5000mm | bộ | 1 |  |
| 6 | Bể lắng sinh học (T-06) |  |  |  |
|  | Động cơ giảm tốc: + Hộp số: NRG20/3L+MIL50Fp + Motor : 0.75kW (4P-B14) Tỉ số truyền : i=i1xi2=217.5x30=6525 Tốc độ ra: n2=0.215 rpm Tỏque limiter (giới hạn lực cho hộp số chống quá tải) Momen max: M2max=3800 Nm Trục ra: Cốt dương D=65mmx105mm (CI-A) Kiểu lắp : Mặt bích SMR-FLB (F=222mm) Vị trí lắp : V5 Điện áp 3 pha 230/400V, class F-50Hz – IP55 Model: + NRG20/3L PAM 80 217.5 SMR CI-A ES.V5 + MIL50FP 30/1PAM19/120 +FC802-4(0.75KW) | chiếc | 1 |  |
|  | Bơm bùn tuần hoàn và bùn thải: + Máy bơm chìn 80U21.5-54 + Công suất 1,5kw/380V + Qmax =0.6m3/min + Hmax=l6,5 + Họng xả: 80mm + Kích thước: DxRxC: 420x200x430mm + Trọng lượng (trừ dây cáp): 40kg + Nhiệt độ chất lỏng: 0°C - 40°C + Vật rắn cho phép qua: ø46mm Vật liệu: + Thân, cánh bằng gang + Trục bằng thép không gỉ 420 Có bộ phận nâng dầu (Oil Lifter): giúp trục động cơ được bôi trơn liên tục, nâng cao tuổi thọ cho máy bơm (sáng chế đọc quyền của Tsurumi) + Cáp tiêu chuẩn : 6m | cái | 2 |  |
|  | Khớp nối nhanh bơm chìm bể T-06 | bộ | 2 |  |
|  | Xích kéo inox 304 M8 | m | 12 |  |
|  | Máy hút váng bọt: + 4- FSP2 + Công suất 0.4Kw/3 pha/380V + Hmax=4.9 + Qmax - 0.18 m3/min + Độ sâu hút: 0-60mm + Đường kính xả: 50mm + Cáp tiêu chuẩn: 6m | cái | 1 |  |
| 7 | Bể khử trùng (T-07) |  |  |  |
| 8 | Bể chứa bùn (T-08) |  |  |  |
|  | Bơm bùn thải : + Bơm chìm + Công suất: 0,75kW/380V/3pliase + Model: 50B2.75 + Q = 0.1m3/min, H = 9.0m + Đường kính ống ra: DN50 | chiếc | 2 |  |
|  | Trục và cánh khuấy bồn chứa polyme | bộ | 1 |  |
|  | Phao điện báo mức nước: + Dạng phao + Báo 2 mức (cao và thấp) | bộ | 1 |  |
| 9 | Hố đồng hồ đo lưu lượng (T-09) |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo lưu lượng: + WHP-N 200 + Kích thước DN200 + Kết nối mặt bích + Áp lực vận hành 0-16 bar + Nhiệt độ làm việc: 0°C - 40°C + Sai số cho phép: +-2% + Mặt hiện thị: 00000 m3 + Đơn vị hiển thị min: lm3 +Môi trường là việc: Nước thải đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn cột B | cái | 1 |  |
| 10 | Cụm xử lý bùn |  |  |  |
|  | Máy ép bùn: + Công xuất 5,5-10,5 m3/h + Công suất động cơ dẫn bang: 0.75HP + Công suất động cơ khuấy: 0.5HP + Công suất động cơ trống vắt: 0.5HP + Vật liệu lõi rulo: Thép SS400 sơn chống ăn mòn axit + Vật liệu lõi rulo: Cao su kỹ thuật chịu ăn mòn axit + Vật liệu khung chân máy: inox 304 chống ăn mòn axit + Kích thước máy 2400*1800*2600 (D/R/C) + Xuất xứ linh kiện điều khiển: Hàn Quốc | bộ | 1 |  |
|  | Máy nén khí: + Model: TA-65 + Áp suất làm việc: 7 kg/ cm2 + Lưu lượng hơi: 170 L/phút + Dung tích bình: 70L + Công suất: 1.5kW | chiếc | 1 |  |
|  | Bơm rửa: + Model: CM32-160A + Công suất: 3kW/380V + Q= 6 - 27 m3/h + H= 36,2 - 22,1m + Họng xả: 32mm + Hong hút: 50mm + Vật liệu: thân và cánh bằng gang. Trục bằng thép không gỉ AISI 304 + Cấp cách điện: Cấp F + Cấp bảo vệ: IP 55 | cái | 2 |  |
|  | Bơm định lượng hóa chất polyme: + Model: D-100N-70/B-13 DV + Đặc tính kỹ thuật + Kiểu: Bơm định lượng loại màng + Qmax =176 l/h Pmax= 5bar + Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha, 0.18kW Vật liệu: + Đầu bơm: PVC + Màng bơm: PTFE | cái | 2 |  |
|  | Động cơ khuấy Polyme (bao gồm trục và cánh khuấy bồn chứa polyme, phao điện): + Model: CNVM05-6085-11 + Công suất: 0.4 kW + 380V/3phase/50Hz + Tỉ số truyền: 1 l + Tốc độ: 132v/ph; Moment: 27.5Nm + Hệ số phục vụ: 1.95 | bộ | 1 |  |
|  | Bồn chứa hóa chất polyme: + Kiểu: loại đứng + Dung tích: V=500lít + Vật liệu: nhựa | chiếc | 1 |  |
| 11 | Hệ thống xử lý mùi |  |  |  |
|  | Tháp xử lý mùi hôi: + Kích thước: DxH=2.5x3.5m + Vật liệu: thép CT3, sơn phủ epoxy chống gỉ + Ống thoát khí thải cao 9m bằng thép CT3 | cái | 1 |  |
|  | Quạt hút mùi, phụ kiện: + Công suất: P=3.0Kw + Lưu lượng: Q=4500m3/h + H=1200-1000 Pa + Độ ồn: 77-75 dBA + Điện áp: 380V/3pha/50Hz | bộ | 1 |  |
| 12 | Nhà đặt Hệ thống hóa chất |  |  |  |
|  | Bơm định lượng Javel: + Model: D-100N-70/B-13 DV + Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Bơm định lượng loại màng - Qmax = 176 l/h Pmax=5bar - Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha, 0.18kW - Vật liệu: - Đầu bơm: PVC - Màng bơm: PTFE | cái | 2 |  |
|  | Động cơ khuấy Javel (bao gồm: Trục và cánh khuấy bồn chứa Javel, hệ thống giá đỡ cho động cơ khuấy hóa chất và bơm định lượng Javel, phao điện): + Model: CNVM05-6085-11 + Công suất: 0.4 kW 380V/3phase/50Hz +Tỉ sôs truyền: 11 + Tốc độ: 132v/ph; Moment: 27.5Nm + Hệ số phục vụ: 1.95 | bộ | 1 |  |
|  | Bơm định lượng chất dinh dưỡng: + Model: D-100N-70/B-13DV + Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu : bơm định lượng loại màng - Qmax=176 l/h Pmax= 5bar - Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha, 0.18kW - Vật liệu: - Đầu bơm: PVC - Màng bơm: PTFE | cái | 2 |  |
|  | Động cơ khuấy chất dinh dưỡng: + Model: CNVM05-6085-11 + Công suất: 0.4 kW + 380V/3phase/50Hz + Tỉ số truyền: 11 + Tốc độ: 132v/ph; Moment: 27.5Nm + Hệ số phục vụ: 1.95 | bộ | 1 |  |
|  | Trục và cánh khuấy bồn chứa chất dinh dưỡng | bộ | 1 |  |
|  | Hệ thống giá đỡ cho động cơ khuấy hóa chất và bơm định lượng chất dinh dưỡng | gói | 1 |  |
|  | Phao điện báo mức nước: + Dạng phao + Báo 2 mức (cao và thấp) | bộ | 1 |  |
|  | Tủ động lực, điều khiển: + Vật liệu vỏ: Tôn sơn tĩnh điện + Thiết bị đóng ngắt: ABB, Schneider. Siemens + MCCB xuât xứ theo nhà sản xuất, MCB xuất xứ Đông Nam Á, TQ | hệ | 1 |  |
|  | Khớp nối nhanh: + DN50, vật liệu: Gang đúc | bộ | 9 |  |
|  | Thanh dẫn hướng máy bơm: | bộ | 1 |  |
|  | Xích kéo: + Xích kéo inox 304 M8 | m | 70 |  |
|  | Nắp thăm | bộ | 1 |  |
|  | Ống trung tâm: + Vật liệu SUS304, thân ống dày 2mm xung quanh tăng cứng bằng ống inox 304 + Kích thước: DxH=1600x2000mm | bộ | 1 |  |
|  | Tấm chắn răng cưa và tấm chắn bọt trong bể lắng: + Vật liệu SUS304 + Kích thước: Dài khoảng 20m x cao 0.3mx độ dày 1.5mm | bộ | 1 |  |
|  | Hệ thống gạt bùn trong bể lắng | bộ | 1 |  |
|  | Bồn chứa nước sạch: + Kiểu: loại đứng + Dung tích: V=500lít; vật liệu: Nhựa | CK | 1 |  |
|  | Hệ thống đường ống công nghệ trong phạm vi hệ thống (không bao gồm đường ống dẫn nước vào hệ thống xử lý, đường ống dẫn nước đầu ra) | hệ | 1 |  |
|  | Phụ kiện (giá đỡ, bulông, ốc vít) | hệ | 1 |  |
|  | Hệ thống van (van một chiều, van hai chiều,….) | hệ | 1 |  |
|  | Hệ thống thang máng cáp điện | hệ | 1 |  |
|  | Hệ thống ống luồn dây, máng cáp, cáp điện | hệ | 1 |  |
|  | Hệ thống chữa cháy trong phạm vi xử lý | hệ | 1 |  |
|  | Hệ thống chống sét | hệ | 1 |  |
|  | Bồn chứa hóa chất Javen: + Kiểu: loại đứng + Dung tích: V=500lít, vật liệu: nhựa | Chiếc | 1 |  |
|  | Bồn chứa hóa chất dinh dưỡng: + Kiểu: loại đứng + Dung tích: V=500lít, vật liệu: nhựa | Chiếc | 1 |  |
| V | Công trình phụ trợ khác |  |  |  |
| 1 | Cầu thang xuống bể | hệ | 1 |  |